Instalacje elektryczne

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Zasilanie budynku

- Rozdzielnica R-1

- Instalacja oświetleniowa

- Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych

- Instalacja 3-fazowa

- Instalacja odgromowa

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Uwagi końcowe

- Obliczenia techniczne

  - Obliczenie mocy szczytowej budynku

  - Dobór kabla zasilającego budynek

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

| 1. | ###### Plan instalacji elektrycznych parteru | ###### rys. nr E1 | ###### skala1:100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ###### Plan instalacji elektrycznych antresoli | ###### rys. nr E2 | ###### skala1:100 |
| 3. | ###### Plan instalacji odgromowej | ###### rys. nr E3 | ###### skala1:100 |
| 4. | ###### Schemat rozdzielnicy R-1 | ###### rys. nr E4 |  |
| 5. | ###### Oprawy oświetleniowe | ###### rys. nr E5 |  |
| 6. | ###### Oprawy oświetleniowe | ###### rys. nr E6 |  |
| 7. | ###### Przekrój rowu kablowego | ###### rys. nr E7 | ###### skala 1:10 |

      - Zasilanie budynku

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/038382/2016/O01R01 z dnia 29.06.2015 r., wydanymi przez TAURON Dystrybucja SA Oddział w Jeleniej Górze, zasilanie budynku odbywać się będzie z projektowanej szafki złączowo-pomiarowej, zlokalizowanej przy granicy dz. nr 29/2. Szafkę zabuduje TAURON Dystrybucja SA.

Z zestawu tego wyprowadzić kabel typu NYY-J 5x25 mm2. Kabel na całej długości układać w rurze osłonowej 75mm w rowie kablowym o głębokości 0,9m. Nad rurą, w odległości 0,25m, ułożyć folię oznaczeniową, wykonaną z PE, koloru niebieskiego. Przekrój rowu kablowego pokazano na rys. E7.

Kabel wprowadzić do rozdzielnicy R-1, znajdującej się w pomieszczeniu na parterze budynku (rys. E1).

W przedsionku zabudować przycisk ręczny p-pożarowego wyłącznika prądu, z sygnalizacją napięcia sterowniczego.

      - Rozdzielnica R-1

Rozdzielnica R-1 została zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu nr 4, jak pokazano na rys. E1.

Rozdzielnicę wykonać na bazie typowej obudowy wnękowej przeznaczonej do zabudowy aparatury modułowej, 5-rzędowej (po 24 moduły w rzędzie), z drzwiczkami.

W rozdzielnicy zabudować rozłącznik 4-biegunowy 100A wraz z wyzwalaczem napięciowym. Zastosować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe T1+T2 (Iimp=12,5kA, Imax=60kA, Up=1,5kV, 3P+N) z wyłącznikiem nadprądowym 4-biegunowym 63A (charakterystyka C).

Do zasilania wyzwalacza napięciowego przewidziano automatyczny przełącznik faz.

Obwody 3-fazowe urządzeń kuchennych zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowoprądowymi 4-biegunowymi 40A o prądzie różnicowym 30mA w wykonaniu „A” oraz wyłącznikami nadprądowymi 4-biegunowymi 16A charakterystyka B. Natomiast zabezpieczenie obwodu 3-fazowego centrali wentylacyjnej stanowić będzie wyłącznik nadprądowy 4-biegunowy 10A o charakterystyce B.

Obwody  gniazd wtykowych 1-fazowych zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowonadprądowymi 16A (charakterystyka B) o prądzie różnicowym 30mA w wykonaniu „A”.

Obwody zasilające oświetlenie zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi typu 10A o charakterystyce B.

Zabudowane aparaty winny mieć wytrzymałość zwarciową co najmniej 6kA.

Szczegółowy schemat rozdzielnicy R-1 pokazano na rys. E4.

      - Instalacja oświetleniowa

Instalację oświetleniową projektuje się przewodami typu NYM-J 3x1,5 mm2 układanymi pod tynkiem. Na elementach drewnianych przewody układać w atestowanych rurkach instalacyjnych, wykonanych z PCV.

Rozmieszczenie i moce opraw oświetleniowych w poszczególnych pomieszczeniach podano na planach instalacji elektrycznych. Dokładne dane opraw oświetleniowych podano na rys. E5 i E6.

Łączniki oświetlenia zainstalować na wysokości 1,4m nad podłogą. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować łączniki o stopniu szczelności co najmniej IP55.

      - Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykonać przewodami typu NYM-J 3x2,5 mm2 układanymi pod tynkiem.

Na elementach drewnianych przewody układać w atestowanych rurkach instalacyjnych, wykonanych z PCV.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosować gniazda wtykowe o stopniu szczelności co najmniej IP55. Dokładne  lokalizacje gniazd uzgodnić z Inwestorem.

W kotłowni zabudować układ sterowania mediami, zamykający elektrozawór na zasilaniu instalacji wodnej w przypadku poboru wody przez hydrant p-pożarowy. Układ sterowania mediami przyłączyć do obwodu gniazdowego w kotłowni.

      - Instalacja 3-fazowa

Instalację 3-fazową projektuje się przewodami typu NYM-J 5x2,5 mm2 układanymi pod tynkiem.

Na elementach drewnianych przewody układać w atestowanych rurkach instalacyjnych, wykonanych z PCV.

Obwody 3-fazowe zakończyć puszkami, których rozmieszczenie należy uzgodnić z Inwestorem.

      - Instalacja odgromowa

Na dachu budynku wykonać zwody poziome z pręta stalowego ocynkowanego FeZn mm mocowanego na uchwytach dystansowych. Metalowe pokrycie dachu oraz rynny przyłączyć do zwodów. Na kominach zabudować iglice o wysokości 1,5m i połączyć je ze zwodami (zachować odstępy izolacyjne od metalowych wkładów kominowych – co najmniej 0,5m). Wszystkie metalowe elementy wystające ponad dach należy łączyć z instalacją odgromową.

Przewody odprowadzające od zwodów do złączy kontrolnych należy wykonać z pręta stalowego ocynkowanego FeZn mm, mocowanego do ścian za pomocą uchwytów dystansowych.

Złącza kontrolne mocować w ścianach budynku na wysokości 1,5m nad poziomem gruntu.

Połączenia od złączy kontrolnych do uziomu wykonać prętem stalowym ocynkowanym FeZn mm, mocowanym do ścian za pomocą uchwytów dystansowych.

Uziom wykonać jako otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 35x4mm. Bednarkę układać w gruncie na głębokości 0,6m w odległości 1m od fundamentów budynku. Bednarkę zasypać tak, aby w bezpośrednim z nią kontakcie nie było kamieni, żwiru, żużlu lub gruzu. Bednarkę łączyć poprzez spawanie – miejsca te zabezpieczyć antykorozyjnie.

Wszelkie elementy instalacji odgromowej winny spełniać wymagania normy PN-EN 50164-1:2010.

Rezystancja uziomu nie może być większa niż 10.

      - Instalacja połączeń wyrównawczych

W kotłowni zabudować główną szynę wyrównawczą, wykonaną z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 35x4mm.

Wykonać połączenia uziomu z główną szyną wyrównawczą – za pomocą pręta stalowego ocynkowanego FeZn 12mm .

Do głównej szyny wyrównawczej przyłączyć szynę PE rozdzielnicy R-1 oraz  wszystkie instalacje wewnętrzne przewodzące prąd (przewodami YLY 16 mm2).

      - Uwagi końcowe

Całość robót elektroenergetycznych wykonać zgodnie z normami serii PN-HD 60364. Styki ochronne gniazd wtykowych oraz obudowy opraw oświetleniowych i innych urządzeń połączyć z przewodem ochronnym PE . Wszystkie połączenia przewodu ochronnego wykonać w sposób zapewniający dobry styk i eliminujące możliwość powstania przerwy w przewodzie ochronnym.

Układ pracy sieci TN-S .

Przed oddaniem budynku do eksploatacji, należy wykonać pomiary odbiorcze instalacji: rezystancji izolacji kabli i przewodów, sprawdzenia skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych i samoczynnego wyłączenia zasilania oraz rezystancji uziemienia.

      - Obliczenia techniczne

9.1. Obliczenie mocy szczytowej budynku

| Lp. | Odbiorniki | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświetlenie elektryczne | 2,9 |
| 2. | Gniazda wtykowe 1-fazowe | 19,5 |
| 3. | Gniazda wtykowe 3-fazowe | 32,5 |
| Łącznie |  | 54,9 |

Po uwzględnieniu współczynnika jednoczesności kj=0,7 , wynikającego z charakteru pracy urządzeń, moc szczytowa budynku wynosi

PSZ = 38,4 kW

9.2. Dobór kabla zasilającego budynek

Obliczenie prądu pobieranego przez budynek :

I=PSZ3⋅U⋅cosφ=384003⋅400⋅0,9=61,7 A

Przyjęto kabel typu NYY-J 5x25 mm2, dla którego obciążalność długotrwała wynosi

IZ = 101A (wg PN-IEC 60364-5-523, sposób ułożenia D)

Prąd znamionowy zabezpieczenia głównego (wyłącznika nadprądowego) w zestawie złączowo-pomiarowym wynosi IN = 63A.

Prąd zadziałania zabezpieczenia wynosi I2=1,45⋅IN= 91,4A

Zatem warunek

I≤IN≤IZ

61,7A≤ 63A≤101A

jest spełniony.

Dodatkowo warunek

I2≤1,45⋅IZ

91,4A≤ 146,5A

jest również spełniony.

Minimalny wymagany przekrój kabla ze względu na spadek napięcia wynosi (przyjęto dopuszczalny spadek napięcia u%= 1%):

s=100⋅P⋅lγ⋅Δu%⋅U2=100⋅38400⋅4256⋅1⋅4002= 18 mm2

Zaprojektowany kabel typu NYY-J 5x25mm2 spełnia to wymaganie.

Opracował:

Paweł Rzeczycki