INWESTOR: 	Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

ST-09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty elektryczne

Rozbudowa cmentarza komunalnego  przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze

– Etap II

CPV - 45315100-6 Instalacje oświetlenia terenu

Sporządził :	inż. Franciszek Marciniak

Maj 2013

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia alejek cmentarza komunalnego

przy ulicy Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych zawartych w projekcie.

Zakres robót obejmuje:

- wytyczenie miejsc pod latarnie oraz trasy linii kablowej,

- wykonanie wykopów pod fundamenty i kable,

- posadowienie fundamentów,

- ułożenie kabli i bednarki uziemiającej,

- montaż latarń i opraw,

- wykonanie pomiarów izolacji i wpięcie obwodów oświetlenia,

- wykonanie prób odbiorczych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w ST są zgodne z określeniami w odpowiednich normach i przepisach.

1.4.1. Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

1.4.2. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na

fundamencie prefabrykowanym służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na

wysokości nie większej niż 14m.

1.4.3. Wysięgnik – element rurowy montowany na wierzchołku lub boku słupa, służący do

zamocowania oprawy oświetleniowej w pozycji pracy.

1.4.4. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie

niezbędne elementy do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

1.4.5. Fundament – konstrukcja betonowa zagłębiona w ziemi, służąca do ustawienia słupa

lub szafy oświetleniowej.

1.4.6. Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające

instalacje oświetleniowe.

1.4.7. Osprzęt linii – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia

przewodów.

1.4.8. Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii, w którym jakakolwiek część rzutu

poziomego linii, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej

linii lub innego urządzenia naziemnego.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących,

Dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach

zakłóceniowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem Kontraktu.

1.6. Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. ze zmianami w Dz. U. Nr 75, poz. 664 z 2005r.),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. ze zmianami w Dz. U. Nr 75, poz. 664 z 2005r.),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002r. z późniejszymi zmianami),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych materiałów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004r.), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

- protokoły wyrobów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 1.07.1994r. – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami).

Montaż elementów instalacji kablowych linii energetycznych należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta, oraz Inspektora Nadzoru).

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzenie do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.1. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urządzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne – szczególnie albumy producentów lub specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, które mogą być wykorzystane w praktyce.

Do wykonania sieci oświetlenia alejek należy zastosować następujące materiały:

- kabel YKYżo 5x16mm2-0,6/1kV

- przewód YDY 3x2,5mm2-450/750V

- końcówki kablowe

- opaski kablowe OKi

- osłona rurowa do kabli DVK-80

- osłona rurowa giętka karbowana DVR-75

- Słupy oświetleniowe aluminiowe, wys. 4,0m, kolor grafitowy-zgodnie z projektem

- Fundamenty betonowe prefabrykowane do słupów oświetleniowych

- Oprawy oświetleniowe parkowe LED – zgodne z projektem

- bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm

- uziom prętowy fi 17,2 długości 6,0m

- tabliczka bezpiecznikowa słupowa

- piasek zwykły

- folia PCW-E koloru niebieskiego

Dozwolone jest zastosowanie materiałów równoważnych. Na zamianę typów materiałów należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak kable, oprawy i słupy oświetleniowe należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami zgodności, świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZĘT

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód samowyładowczy 5t,

- samochód skrzyniowy do 5t,

- samochód dostawczy 0,9t,

- przyczepa do przewożenia kabli do 4t,

- koparka podsiębierna małogabarytowa,

- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny,

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa,

- ubijak spalinowy,

- wibromłot elektryczny lub spalinowy,

UWAGA: praca koparki dozwolona w terenie na tych odcinkach gdzie nie występują instalacje uzbrojenia podziemnego.

4. TRANSPORT

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu  w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: -15oC oraz -5oC dla zwiniętych w „ósemkę” odcinków.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów.

5.2. Wymagania ogólne wykonania robót elektrycznych

- ustanowienie Kierownika Budowy ze strony wykonawcy,

- ustanowienie Inspektora Nadzoru ze strony inwestora,

- wykonywanie prac elektrycznych przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne BHP,

- kierowanie robotami przez osoby z uprawnieniami budowlanymi,

- prowadzenie Dziennika Budowy,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

5.3. Wymagania dotyczące organizacji i urządzeń na terenie budowy

Inwestor udostępni wykonawcy robót elektrycznych teren do stworzenia zaplecza budowy.

Organizacja tego terenu pozostanie w gestii Wykonawcy.

W warunkach budowy należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracowników.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

5.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety  ST.

5.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

6. KABLOWA SIEĆ OŚWIETLENIOWA

6.1. Rowy pod kable

Trasę przebiegu linii kablowej wytyczają fachowe służby geodezyjne.

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu.

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości. Głębokość rowu określana jest głębokością ułożenia kabla.

Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach podane są w Tablicy nr 1 normy N SEP-E-004.

6.2. Ogólne wymagania układania kabli

Kable należy układać po trasie uprzednio wytyczonej przez odpowiednie służby geodezyjne.

Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004.

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC.

Kable można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 20-krotna średnica kabla.

Kabel układać na głębokości 0,7m, na 10-cio centymetrowej warstwie piasku z przykryciem również 10-cio cm warstwą piasku.

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi należy ułożyć na całej trasie folię koloru niebieskiego. Folię tą układać 25 cm nad kablem.

Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami kable należy układać w przepustach kablowych.

Kabel na całej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej należy zmierzyć rezystancje izolacji poszczególnych odcinków kabla. Pomiary wykonać induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV. Rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ.

6.3. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o.

Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w ziemi powinien być chroniony w miejscu skrzyżowania i po 50cm w obie strony od miejsca skrzyżowania.

Szczegółowe odległości podane są w Tablicy nr 2 normy N SEP-E-004.

6.4. Układanie przepustów kablowych

Przepusty kablowe projektowanej linii wykonać rurami AROTA o średnicy 80mm.

W jednym przepuście powinien być ułożony jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

6.5. Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki

(opaski kablowe) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:

- napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej,

- typ kabla,

- nazwę użytkownika kabla,

- nazwę firmy układającej kabel,

- rok ułożenia kabla.

6.6. Wykopy pod słupy oświetleniowe

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Lokalizację wykopów należy wytyczać przez uprawnionego geodetę.

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości, ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych.

6.7. Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe

Oświetleniowe słupy metalowe mocowane będą na prefabrykowanych fundamentach betonowych, dostarczonych przez producenta wraz ze słupami.

Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu i oprawy oraz parcie wiatru dla

II strefy wiatrowej.

Po ustawieniu fundamentu, przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek. Górna część konstrukcji ustoju powinna znajdować się 10 cm nad powierzchnią gruntu.

6.8. Montaż słupów oświetleniowych

Słupy oświetleniowe należy ustawiać dźwigiem na uprzednio zamontowanych fundamentach.

Odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.

6.9. Montaż wysięgników

Wysięgniki typowe do odpowiednich słupów i opraw należy montować w sposób przewidziany przez wytwórcę.

6.10. Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy przewidziane w dokumentacji będą mocowane bezpośrednio na zakończeniu słupa.

Montaż opraw wykonać z wysięgnika samochodowego.

Każdą oprawę przed zamocowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie.

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupa.

W słupie do oprawy stosować przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2/750V dodatkowo prowadzone w rurkach izolacyjnych karbowanych giętkich Φ18.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych.

6.11. Klasa izolacji oprawy

Zastosowane oprawy oświetleniowe posiadają II klasę izolacji, oraz sposób ich zasilania jest równoważny II klasie izolacji.

6.12. Ochrona przeciwporażeniowa obwodu oświetlenia

Obwód oświetleniowy wykonany jest w układzie zasilania TN-S. Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania przez urządzenia zabezpieczające, przeciążeniowo-zwarciowe dla czasu zwarcia do 5 sek.

Przewodem ochronnym jest żyła PE w kablach. We wnękach słupowych przewody PE należy połączyć do zacisków uziemiających słupów stalowych.

Wykonać uziom taśmowo-prętowy stosując taśmę FeZn-30x4mm i pręty FeZn Φ18.

Bednarkę układać we wspólnym wykopie razem z kablem. Na końcach obwodów bednarkę uziemić.

Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 30Ω.

Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej potwierdzić pomiarami po wykonaniu instalacji.

6.13. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę przeciwprzepięciową zapewnia zastosowanie ograniczników przepięć klasy B+C w szafce oświetlenia terenu.

6.14. Roboty towarzyszące budowie linii oświetleniowej

Przed przystąpieniem do wykonania zasilania projektowanej szafki oświetleniowej z szafki istniejącej należy uzgodnić ten fakt z Użytkownikiem.

Prace przyłączeniowe wykonać po uprzednim wyłączeniu napięcia.

6.15. Pomiary i badania linii oświetleniowej

W ramach tych czynności należy przeprowadzić badania i kontrolne pomiary:

- ciągłości żył roboczych i powrotnych,

- rezystancji izolacji,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej,

- oporność uziemień,

- zgodności z wymaganiami norm, dokumentów, według których zostały wykonane,

Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów muszą być udokumentowane pisemnymi protokołami.

Powyższe badania i pomiary może przeprowadzić osoba mająca odpowiednie aktualne uprawnienia.

6.16. Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary należy wykonywać po upływie 0,5 godz. od włączenia opraw.

Lampy przed pomiarem powinny się uprzednio świecić przez 100 godz.

Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych. Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze wychylenie nie mniejsze niż 30% całej skali.

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawiania mechanizmów regulacyjnych.

7.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni:

- zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST

- stan techniczny materiałów na podstawie oględzin.

7.3. Kontrola, pomiary w trakcie prac

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inżyniera.

7.3.1. Wykopy pod linie kablowe

- sprawdzenie lokalizacji i wymiarów wykopów,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia zasypywanych wykopów.

7.3.2. Linie kablowe

- oględziny i sprawdzenie głębokości przepustu pod jezdnią,

- badanie i pomiary głębokości ułożenia rur osłonowych,

- oględziny ułożenia rur osłonowych i kabli w wykopie przed zasypaniem,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia końców rur osłonowych,

- ułożenie folii ostrzegawczej.

7.3.3. Latarnie

- oględziny stanu technicznego słupów, opraw oświetleniowych i osprzętu,

- oględziny opraw,

- oględziny stanu połączeń kabli i przewodów,

- kontrola połączeń przewodów ochronnych i uziemiających,

- sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego

7.4. Kontrola, pomiary powykonawcze

- sprawdzenie ciągłości żył poszczególnych odcinków kabla,

- pomiar rezystancji izolacji kabla,

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- próby pod napięciem,

- pomiar natężenia oświetlenia ulicznego

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla kabli: km, m lub kpl,

- dla osprzętu linii: szt., kpl.,

- dla robót ziemnych: m lub m3.

9.  ODBIÓR ROBÓT

9.1. Rodzaje odbioru robót

- odbiór robót zanikających,

- odbiór końcowy

9.2. Wymagania dotyczące zakończenia prac i odbiór końcowy

Po wykonaniu robót wykonawca uprząta teren prac oraz wykonuje próby montażowe, na które składa się:

- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów,

- pomiary natężenia oświetlenia,

- sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych aparatów,

- sprawdzenie gotowości i funkcjonalności instalacji elektrycznej

Do odbioru końcowego Wykonawca robót powinien przedłożyć:

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Końcowy odbiór robót następuje poprzez spisanie protokołu odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Inwestora

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilość robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące wyżej wymienione roboty uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej,

- likwidację stanowiska roboczego.

11.  NORMY I PRZEPISY

11.1. Normy

[1]  PKN-CEN/TR 13201-1:2007  Oświetlenie dróg – Część 1.

Wybór klas oświetlenia.

[2]  PN-EN 13201-2:2007              Oświetlenie dróg – Część 2.

Wymagania oświetlenia.

[3]  PN-EN 13201-3:2007              Oświetlenie dróg – Część 3.

Obliczenia parametrów oświetleniowych.

[4]  PN-EN 13201-4:2007              Oświetlenie dróg – Część 2.

Metody pomiarów parametrów oświetleniowych.

[5] N SEP-E-003             -Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

Budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami

pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

[6] N SEP-E-004             -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

[7] PN-IEC 60364             -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma

wieloarkuszowa.

[8] PN-IEC 60364-4-41    -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona

przeciwporażeniowa.

[9] PN-IEC 60364-5-54     -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

[10] PN-IEC 60364-6-61     -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

[11] PN-EN 60439-1;2003   -Rozdzielnice i sterownice – Część 1: Zestawy badane w pełnym

i niepełnym zakresie badań typu.

11.2. Inne dokumenty

[12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz. 1126

z dnia 10.11.2000r.

[13] USTAWA – Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz. 348 z dnia 10.11.2000r.

wraz z późniejszymi zmianami.

[14] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988r. (jako

wiedza techniczna)

[15] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912

z dnia 17.09.1999r.

[16] Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. Ustaw nr 81 z dnia 26.11.1990r.)

[17] Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobór osprzętu.

Opracowanie: COBR „Elektromontaż”. Maj 1996r.

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V.

Instalacje elektryczne. Opracowanie: COBR „Elektromontaż” 1988r.