INWESTOR: 	Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

ST-04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Sieć wodociągowa

Rozbudowa cmentarza komunalnego  przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze – Etap II

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne,

CPV 45231300-8 Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych

Sporządził :		Andrzej Zawadka

Maj 2013

SIEĆ   WODOCIĄGOWA

1.    WSTĘP

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowe dla zadania „Rozbudowa Cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze  - II Etap”.

2. MATERIAŁY

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy  PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

Urządzenia i armatura muszą posiadać aprobatę techniczną.

Na wykonanie rurociągu należy zastosować rury PE-100, typoszereg SDR-17 na ciśnienie PN 1,0Mpa o średnicy zewnętrznej 75mm. Rurociąg łączony będzie przez zgrzewanie doczołowe i za pomocą połączeń elektrooporowych.

Rurociągi należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 15 cm i zasypując piaskiem grubości 15 cm stosownie do PN 62/8838-02.

Nad trasą rurociągu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego.

W obrębie terenu rozbudowywanego cmentarza przewiduje się wykonanie 15-tu punktów czerpania wody rozmieszczonych w odległości 50-70m od siebie, zasilanych z omawianego rurociągu. Wykonany rurociąg wodny czynny będzie okresowo z wyłączeniem okresu zimy.

3      SPRZĘT

Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,   ST i wskazaniach Zamawiającego,  w terminie przewidzianym kontraktem.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

5.       WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć wodociągowa.

Prowadzenie przewodów.

a połączeniach armatury należy stosować śruby ze stali nierdzewnej i uszczelki z elastomerów. Połączenia rur PE powinny być kontrolowane elektronicznie. Przewody układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Rurociąg po ułożeniu oznakować w terenie taśmą z tworzywa o szerokości 200mm z wtopioną wkładka metalową. Wszystkie złącza przy armaturze wykonać przy użyciu elektrozłączek. Rurociągi po wykonaniu przed zasypaniem podlegają odbiorowi geodezyjnemu.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją. Projektową Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej sieci wodociągowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.

Opis badań

Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne łub za pomocą prostych narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie;.

- zgodności wykonania sieci  z projektem technicznym.

- zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami,

- jakości wykonania robót montażowych

- usytuowania, spadków, połączeń, i mocowania przewodów,

- szczelności sieci wodociągowej

Próbę szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725. Ciśnienie próbne P = 1,0Mpa. Końcówki rurociągu oraz kształtki powinny być na czas próby dobrze rozparte. Rurociąg do próby powinien być odpowietrzony.

7.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót na tym kontrakcie nie będzie prowadzony.

8.ODBIÓR ROBÓR

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i      wymaganiami Przedstawiciela Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy.

Dokumenty przy odbiorze

Przy odbiorze sieci wodociągowej powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty:

- projekt techniczny wykonanej sieci wodociągowej z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza; dokumentacja powykonawcza powinna być przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, że projekt techniczny staje się mało czytelny,

b)dziennik budowy,

c)atesty i zaświadczenia,

d)protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów sieci i przyłączy, które

po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte,

e)protokoły prób szczelności

f)protokoły z przeprowadzonych badań jakości wykonania

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w tomie „Wymagania Ogólne”

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE.

- PN-92/B-010725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowo-kanalizacyjnych.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia w sprawie wymagań bhp przy prowadzeniu robót budowlanych i montażowych (Dz. U Nr13/72)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe COBRI INSTAL 1987r.