# 1. Spis zawartości dokumentacji

1. Spis zawartości dokumentacji	1

2. Spis rysunków	2

3. Dane podstawowe	3

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania	3

3.2. Zakres opracowania	3

3.3. Przepisy i normy	3

4. instalacje elektryczne	3

4.1. Zasilanie	3

4.2. Tablice oddziałowe	3

4.3. Oświetlenie podstawowe	4

4.4. Oświetlenie ewakuacyjne	4

4.5. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia	4

4.6. Sieć strukturalna (komputerowa i telefoniczna)	4

4.7. System sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN	5

4.8. Instalacja CCTV	5

4.9. Instalacja przeciwprzepięciowa	5

4.10. Ochrona przeciwporażeniowa	5

4.11. Uwagi końcowe	6

4.12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	6

# 2. Spis rysunków

| Nr kolejny | Tytuł rysunku |
| --- | --- |
| 1/IE | Rzut piwnicy – plan instalacji elektrycznej |
| 2/IE | Rzut parteru – plan instalacji gniazd wtykowych |
| 3/IE | Rzut I-go piętra – plan instalacji gniazd wtykowych |
| 4/IE | Rzut parteru– plan instalacji oświetlenia |
| 5/IE | Rzut I-go piętra – plan instalacji oświetlenia |
| 6/IE | Rzut parteru – plan instalacji niskoprądowej |
| 7/IE | Rzut I-go piętra – plan instalacji niskoprądowej |
| 8/IE | Rzut dachu – plan instalacji elektrycznej |
| 9/IE | Strukturalny schemat zasilania |
| 10/IE | Schemat tablicy T1 |
| 11/IE | Schemat tablicy T2 (arkusz 1/2) |
| 12/IE | Schemat tablicy T2 (arkusz 2/2) |
| 13/IE | Schemat tablicy T3 |
| 14/IE | Schemat sieci strukturalnej |
| 15/IE | Schemat instalacji SSWiN |
| 16/IE | Elewacja tablicy T1 |
| 17/IE | Elewacja tablicy T2 |
| 18/IE | Elewacja tablicy T3 |

# 3. Dane podstawowe

## 3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej dla zadania pn.: ” Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6, obręb nr 0028, 28NE).

## 3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzą:

- tablice elektryczne,

- instalacja oświetleniowa,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja sieci strukturalnej,

- instalacja SSWiN,

- instalacja CCTV (monitorning),

- ochrona przeciwprzepięciowa,

- ochrona przeciwporażeniowa.

## 3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.”;

[2].  PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.  Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.”

[3].  PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4].  PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”

[5]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.U.Nr.80,poz.563).

[6]. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 ).

# 4. instalacje elektryczne

## 4.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanych pomieszczeń przewiduje się wykonać poprzez zabudowę trzech dodatkowych tablic oddziałowych T1, T2, T3. Projektowane tablice T1, T2 należy zasilić poprzez rozbudowę istniejącej głównej tablicy elektrycznej budynku, a rozdzielnicę T3 poprzez rozbudowę istniejącej tablicy piętrowej zlokalizowanej na I-piętrze. Sposób rozbudowy i zasilania w/w tablic elektrycznych pokazany został w części rysunkowej projektu „strukturalny schemat zasilania”.

## 4.2. Tablice oddziałowe

Dla potrzeb zasilanie w energię elektryczną instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia oraz instalacji siłowych remontowanych pomieszczeń, przewiduję się zabudowę tablic oddziałowych zabudowanych . Jako główne wyłącznik prądu w rozdzielnicach zaprojektowano rozłącznik izolacyjny 4P.

Zabezpieczenia poszczególnych obwodów zrealizowane będą na wyłącznikach instalacyjnych,  a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na wyłącznikach różnicowoprądowych. Z rozdzielnicy oddziałowych T1, T2, T3 zostaną zasilone obwody oświetlenia, gniazd wtyczkowych oraz urządzeń elektrycznych znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach.

## 4.3. Oświetlenie podstawowe

Instalację oświetlenia zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano oprawy ze źródłami świetlówkami oraz świetlówkami kompaktowymi. Łączniki instalacyjne montować na wysokości ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki.

Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2, YDYżo 4x1,5mm2. oraz YDYżo 2x1,0mm2 o napięciu izolacji 750V. Przewody instalacji oświetlenia należy prowadzić pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować osprzęt szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i łączników instalacji oświetleniowej pokazano na poszczególnych piętrach.

Instalację oświetleniową należy wykonać:

- pod tynkiem w pomieszczeniach ze ścian murowanych,

- w rurkach karbowanych w ścianach g-k.

## 4.4. Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub pożaru. Oprawy awaryjne – muszą umożliwić bezpieczne zakończenie pracy w razie zaniku napięcia  podstawowego. Do celów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego służyć będą  wydzielone oprawy oświetlenia. Oprawy te zostaną wyposażone w elektroinwertery, które w przypadku zaniku napięcia podstawowego przełączą się automatycznie na zasilanie z własnej baterii akumulatorów. Do opraw awaryjnych należy doprowadzić dodatkowy przewód fazowy z przed łącznika oświetlenia danego obwodu. Wymagany czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny.

## 4.5. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

Instalację gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2 o napięciu izolacji 750V układanymi pod tynkiem. Należy zastosować osprzęt wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych szczelny IP44. Gniazda w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych zamontować na wysokości 1,1-1.2m nad podłogą, a w pozostałych pomieszczeniach biurowych na wysokości 0,3m. Dla celów zasilanie gniazd komputerowych przewiduję się montaż zestawów gniazd komputerowych (gniazda DATA) montowanych wtynkowo w ścianach.

## 4.6. Sieć strukturalna (komputerowa i telefoniczna)

W budynku przewiduje się wykonanie system okablowania strukturalnego. W poszczególnych pomieszczeniach budynków przewiduje się zabudowę gniazd abonenckich typu RJ45 przy każdym stanowisku komputerowym. System okablowania strukturalnego należy zabudować w strukturze gwiazdy. Instalacja będzie dostarczała abonentom usługi  informatyczne i teleinformatyczne.

Głównym punktem dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej będzie projektowana szafa dystrybucyjna oznaczona jako GPD. W zakresie inwestora pozostaje określenie sposób dostępu projektowanej sieci do mediów. Szafę GPD należy wyposażyć w kompletną część pasywną i aktywną, tj.:

- panele światłowodowe,

- panele rozdzielcze klasy 5,

- panele porządkujące,

- switche,

Z szafy GPD oraz istniejącej szafy PPD poprowadzić kable UTP kat. 5e do gniazd RJ45. Kable UTP należy układać pod tynkiem w rurkach instalacyjnych karbowanych o średnicy dostosowanej do przewodów.

Należy zastosować ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 5e, w którym do poszczególnych punktów abonenckich należy prowadzić jedynie przewody UTP 4x2x0,5 kat 5e (ilość przewodów zależna jest od ilości gniazd abonenckich) i zakańczać je gniazdami RJ45 kat 5e. Użytkownik zadecyduje do którego gniazda w obrębie danego pomieszczenia należy przyłączyć usługę internetową oraz usługę telefoniczną. Przyłączenie wybranej usługi do konkretnego gniazda odbywać się będzie w odpowiednim punkcie szafy GPD i PPD. Wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzić od jednego producenta.

Główne wytyczne:

- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzić od jednego producenta,

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej,

- okablowanie wykonać skrętką 4 parową, maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy

panelem krosowym w szafie MDF, a gniazdem abonenckim wynosi 100m.

Do szafy MDF należy doprowadzić zasilanie 400V przewodem YDYżo 5x2,5mm2 z tablicy T2.

Pomiędzy projektowaną szafą GDP, a istniejącą PPD należy wykonać połączenie światłowodowe i kablowe zgodnie ze schematem pokazanym w części rysunkowej projektu.

## 4.7. System sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN

W budynku przyjęto zastosowanie systemu opartego o urządzenia detekcyjne (czujki ruchu PIR). Do budowy kompletnego systemu przewidziano:

- centrale alarmową

- czujnik ruchu PIR

- manipulator LCD

- sygnalizatory optyczno -  akustyczne

Manipulatory montować na ścianie na wysokości około 130 cm od poziomu posadzki. Czujki PIR montować w rogach ścian na wysokości 280-300 cm od poziomu posadzki, dopuszcza się zmianę miejsca instalacji czujek spowodowaną ,np. usytuowaniem mebli, kratek wentylacyjnych, itp.  Dla zasilania centrali alarmowej oraz urządzeń systemu wymagających zasilania  należy doprowadzić z rozdzielnicy budynku napięcie 230V 50Hz.

Uwagi końcowe:

- Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami.

- instalacja powinna pozostawać pod stałym nadzorem firmy prowadzącej konserwację.

Firma wykonująca instalację i/albo prowadząca serwis pogwarancyjny dokona przeszkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi instalacji oraz opracuje instrukcje i postępowania w przypadkach wystąpienia alarmów. Instrukcje te powinny być wywieszone w punkcie nadzoru.

Do czujek oraz sygnalizatorów należy ułożyć okablowania o typu YTDY 8(6)x0,5mm2, a do manipulatorów LCD  przewód UTP 4x2x0,5.

## 4.8. Instalacja CCTV

Wewnątrz budynku, dla obserwacji kasy i pomieszczenia BOK zainstalowane zostaną kamery IP 2Mpx. Wewnątrz budynku należy zabudować wewnętrzne kamery kopułowe IP. Parametry kamer podane zostały w części rysunkowej projektu w legendzie.

Całości instalacji monitoringu należy sprowadzić do szafy dystrybucyjnej MDF. Gdzie zainstalowany zostanie rejestrator cyfrowy sieciowy 8 wejściowy. Rejestrator należy wyposażyć w dyski twarde o łącznej  pojemności 8TB. W szafie GPD należy zabudować monitor LED 22 cale.

Oprzewodowanie sygnałowe do kamer należy wykonać przewodami typu UTP 4x2x0,5 kat. 5e. Zasilanie kamer obywać będzie się poprzez zasilacz POE zabudowany w szafie MDF. Przewody należy układać podtynkowo w rurkach karbowanych o średnicy dostosowanej do przekroju przewodów. Przepusty przez zewnętrzne ściany budynku należy uszczelnić przed przenikaniem wody i gazu. Montaż konstrukcji wsporczych dostosować do warunków montażu na ścianach i sufitach.

## 4.9. Instalacja przeciwprzepięciowa

W celu ochrony mienia i osób przed przepięciami w projektowanych tablicach należy zamontować ochronniki przepięciowe klasy C typu TNS (bądź równoważny).

## 4.10. Ochrona przeciwporażeniowa

Układ zasilania obwodów elektrycznych budynku  należy wykonać w systemie TN–S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosowano Samoczynne Wyłączenie Zasilania, zrealizowane na wyłącznikach samoczynnych oraz rozłącznikach bezpiecznikowych.  We wszystkich łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem LgYżo 1x6 pod tynkiem i włączyć do wspólnej puszki potencjały rur wody zimnej, ciepłej, CO .

## 4.11. Uwagi końcowe

Po wykonaniu w/w  robót należy wykonać:

-  dokumentację powykonawczą

-  odbiór instalacji elektrycznej

W tym celu należy dostarczyć :

-   protokół odbioru robót  elektrycznych,

-   protokoły badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodów),

-   protokoły skuteczności szybkiego wyłączania, badania ciągłości przewodów, pomiar

uziemienia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów i urządzeń

- pomiary instalacji niskoprądowej,

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad   BHP i wymagań p.poż.

## 4.12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ponieważ występują roboty przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5,0 m i nie tylko.